DTU通讯故障检测方法、解决方法说明

1．找不到DTU：

答:
     应检查DTU的设置是否正确，如果是使用内网的机子，应注意DTU的端口应和路由映射到这台机子的端口号一致。计算机网络是否正常，手机卡是否欠费了。力控端I/O驱动设置是否选择了正确的生产厂家，ID号和端口是否和DTU的设备相一致。DTU是否上电了等等。

2．找到DTU但是数据传送不上来：

答
      应检查DTU和设备通讯的参数是否正确设置了，通讯协议是否选对了，DTU和设备是否正确连接了。设备是否上电了，设备是不是好的等等。

3．超时太多：

答
      应检查现场是否有干扰源，并做好抗干扰的措施。现场的移动通讯信号是否良好，计算机网络是否良好，有无经常掉线的现象。